## Wire Temp Rise
Wire Temperature Rise Calculator | [10 empty] | Bundle Count | Bundle Factor | Temp (°C) | Wire Types
[11 empty] | 1 | 1.6 | 60 | NM-B, UF-B
Ambient Temperature | 35 | °C | [8 empty] | 2 | 1 | 75 | THW, THWN, SE, USE, XHHW
[11 empty] | 4 | 0.8 | 90 | THWN-2, THHN, XHHN, XHHW-2, USE-2
Net Name | Current (A) | Temp Rise (°C) | Bundle Count | Bundle Factor | Calculated AWG | Next Larger AWG | Next Larger Even AWG | Wire Temperature (°C) | Suggested Insulation | Rated Temp (°C) | 6 | 0.7 | 135 | Kynar
120V AC Hot & Rtn | 20 | 35 | 2 | 1 | 12.3662 | 12 | 12 | 70 | THW, THWN, SE, USE, XHHW | 75 | 16 | 0.5 | 150 | ETFE (Tefzel)
15VDC & RTN | 1 | 5 | 2 | 1 | 25.5199 | 25 | 24 | 40 | NM-B, UF-B | 60 |  |  | 200 | PTFE (Teflon)
5VDC & Rtn | 1.5 | 5 | 2 | 1 | 22.8646 | 22 | 22 | 40 | NM-B, UF-B | 60
〖AWG=RoundDow𝑛(ln⁡((𝐼/𝐵)/(21.7675∙𝑇^0.5073 ))/(−0.1527))〗⁡
AWG Numerical Reference
-3 is 0000 AWG
-2 is 000 AWG
-1 is 00 AWG